ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО

«Батаевский сельсовет»

         от 1 июля 2008г.


                                                                № 12

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории МО «Батаевский сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях улучшения состояния  водоснабжения  используемого в целях пожаротушения  на территории муниципального образования 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить Правила учета и проверки наружного  водоснабжения  используемого в целях пожаротушения на территории муниципального образования (прилагается).

2.
Утвердить комиссию по инвентаризации источников  водоснабжения на территории муниципального образования в составе:

председатель комиссии – глава администрации МО «Батаевский сельсовет»

члены комиссии:

-
 Гетманцев А.И. – добровольный пожарный;

-
 Насруллаев И.О. – глава КФХ;

-
 Ишингалиев А.К. – глава КФХ.

2.1.
В срок до «10»июля 2008 года провести инвентаризацию всех источников  водоснабжения на территории  муниципального образования,  результаты инвентаризации оформить актом.

          3.Проверять устройство подъезда  для забора воды из естественных водоемов. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарного автомобиля. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован (приямок).

         4. В срок до 1 сентября 2008 года устранить, выявленные в ходе проведенной инвентаризации неисправности  водоснабжения.

         5.Обеспечить беспрепятственный доступ подразделения ПСО для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

          6.Зав.сектором экономики Сызрановой Г.В.,  в соответствии с  пунктом 51 постановления Правительства РФ от 12.02. 1999 № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»,  в срок до 1 сентября 2008 года разработать и представить на рассмотрение предложения по определению порядка учета объема питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также ее оплату.

          7. Утвердить план мероприятий по улучшению состояния  водоснабжения на территории муниципального образования на 2008 – 2012 годы (прилагается)

     8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации МО

 «Батаевский сельсовет» 




Н.А.Карпенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы 

МО «Батаевский сельсовет»

от 1 июля 2008г. № 12

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного  водоснабжения  используемого в целях пожаротушения на территории муниципального образования. 

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники  водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет абонент, в введении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организации для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.
Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам  водоснабжения используемого в целях пожаротушения.

2.1.
Постоянная готовность источников водоснабжения используемого в целях пожаротушения обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

· качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

· точным учетом всех источников  водоснабжения;

· систематическим контролем за состоянием водоисточников;

· периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

· своевременной подготовкой источников водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2
Источники водоснабжения используемого в целях пожаротушения должны находиться в исправном состоянии  и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам водоснабжения используемого в целях пожаротушения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

№ п/п
Знак
Смысловое

значение
Внешний вид
Порядок

применения
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пожарный водоисточник
форма: КВАДРАТ

фон: КРАСНЫЙ

символ: БЕЛЫЙ
используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин
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пожарный

сухотрубный стояк
форма: КВАДРАТ

фон: КРАСНЫЙ

символ: БЕЛЫЙ
используется для обозначения места нахождения пожарного

сухотрубного стояка
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пожарный

гидрант
форма: КВАДРАТ

фон: БЕЛЫЙ 

символ: КРАСНЫЙ
используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах

2.3. Свободный напор в сети  водопровода, используемого в целях пожаротушения, низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. 

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6. Пирс должен иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку пожарного автомобиля. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. В помещении насосной станции объекта вывешивается общая схема  водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

2.8. Электроснабжение должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.9. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки  водоснабжения используемого в целях пожаротушения.

3.1. Абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями ГПС проверки имеющихся в их ведении источников  водоснабжения используемого в целях пожаротушения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара,  абоненты совместно с ГПС не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения. 

3.3. Проверка  водоснабжения используемого в целях пожаротушения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

· наличие на видном месте указателя установленного образца;

· возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

· состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

· работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

· герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

· работоспособность сливного устройства;

· наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

 -  наличие на видном месте указателя установленного образца;

· возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

· степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

· наличие площадки перед водоемом для забора воды;

· герметичность задвижек (при их наличии);

· наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:

· наличие на видном месте указателя установленного образца;

· возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

· наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

· визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7 При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.
Инвентаризация водоснабжения используемого в целях пожаротушения

4.1. Инвентаризация  водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы муниципального образования создается комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

· вид, численность и состояние источников водоснабжения, наличие подъездов к ним;

· причины сокращения количества водоисточников;

· диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

· наличие насосов-повысителей, их состояние;

· выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5.
Ремонт и реконструкция  водоснабжения

 
Абоненты, в ведении которых находится неисправный источник  водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт  водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с ГПС.

5.1. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с отделом ГПН по Ахтубинскому району. .

5.2. Технические характеристики противопожарного водопровода  после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.3. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции,  абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном   порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.4. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

· произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

· проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

· произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

· осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Верно:

                                                            УТВЕРЖДЕН

постановлением главы 

МО «Батаевский сельсовет»

от 1 июля 2008г. № 12

План

 (примерный) мероприятий по улучшению состояния  водоснабжения используемого для пожаротушения на территории муниципального образования «Батаевский ельсовет»

Верно:

А с т р а х а н с к а я    о б л а с т ь

А х т у б и н с к и й     р а й о н

АДМИНИСТРАЦИЯ

М у н и ц и п а л ь н о г о     о б р а з о в а н и я

«БАТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

______________________________________________________________________ 

416521 с.Батаевка ул.Ленина д.35 тел. 56-5-53, 56-68-66

ИНН 3001000753, ОГРН 1023000507881, КПП 300101001, ОКАТО 1220580400О, ОКПО 04111363, 

Р/счет 40204810900000000160, лицевой счет 03253008220  в УФК по Астраханской области 

исх. № 101   от 02.07.2008

СПРАВКА

о нормативно – правовом акте, не подлежащим обнародованию

     В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования «Батаевский сельсовет» постановление главы администрации муниципального образования «Батаевский сельсовет» от 1 июля 2008 года № 12 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Батаевский сельсовет» вступает в силу с момента его подписания и не подлежит официальному обнародованию. 

  Глава МО «Батаевский сельсовет»                                      Н.А.Карпенко

№


п/п�
Планируемые мероприятия�
Срок исполнения�
Ответственный исполнитель�
Отметка о выполнении�
�
1�
2�
3�
4�
5�
�
1�
Провести общую инвентаризацию источников  водоснабжения используемого для пожаротушения на территории муниципального образования �
10.07.2008�
Гетманцев А.И.�
�
�
2�
Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских, а также жилых домов повышенной этажности на территории муниципального образования.�
10.07.2008�
Гетманцев А.И.�
�
�
3�
Провести детальный анализ противопожарной обстановки на территории муниципального образования с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности. �
15.07.2008�
Карпенко Н.А.�
�
�
4�
Определить безводные районы на территории муниципального образования, разработать инженерные решения либо компенсирующие мероприятия по обеспечению данных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения. �
10.07.2008�
Карпенко Н.А.�
�
�
5�
Разработать порядок учета объема питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также ее оплату.�
10.07.2008�
Сызранова Г.В.�
�
�
6�
Создание и оснащение в  поселении и сельскохозяйственных предприятиях нештатных пожарно-спасательных формирований.�
август�
Карпенко Н.А.�
�
�






